**Техническая спецификация**

**Трансформатор ТСЛ-1600/10-0,4 кВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | | | | | ТСЛ – 1600/10 У3 | | | |
| Изготовление в соответствии | | | | | ТУ 5100 РК 000 10033 АО-052-2005 | | | |
| Схема и группа соединения | | | | | Д/Ун-11 | | | |
| Номинальная мощность | | | | | 1600 кВА | | | |
| Номинальная частота  Количество | | | | | 50 Гц  1 единица | | | |
| Сторона высокого напряжения | | | Сторона низкого напряжения | | | Потери, Вт | | Напряжение короткого замыкания, % | |
| ПВВ | B | A | B | A | | Холостого хода | Короткого замыкания |
| I  II  III  IV  V | 10500  10250  10000  9750  9500 | 92.4 | 400 | 2310 | | 2800 | 12500 | 6,0 | |

1. **Габаритные и установочные размеры на ТСЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора и мощность, кВА | Н, мм | В, мм | L, мм | МО, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | с, мм | l, мм | b, мм |
| ТСЛ - 1600 | 2060 | 1000 | 1770 | 605 | 1515 | 2120 | 2120 | 130 | 820 | 820 |

Срок поставки Товара – с даты подписания Договора по 31 декабря 2015 года

Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, 8

Гарантийный срок - указан в документах на Товар, но не менее трех лет.