**Техническая спецификация**

**«Услуги по техническому обслуживанию котлов отопления»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Кол-во** | **Объект** |
| 1 | Котел газовый «Baymak»Тип «Elmas 80 DG» с газовой горелкой «Ecostar» | 2 ед. | Административное зданиег.Атырау, ул.Гумарова 96 |
| 2 | Котел газовый «Erensan»Тип «NAR 320» с газовой горелкой «Ecostar» | 1 ед. | Административное зданиег.Атырау, ул.Гумарова 94 |
| 3 | Котел газовый «Erensan».Тип «NAR 1600» с газовой горелкой «Ecostar» | 2 ед. | Административное зданиег.Атырау, ул.Гумарова 94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Кратность оказания услуг по каждому виду оборудования** |
| 1 | мероприятия планового обслуживания 3 раза в сезон (до отопительного сезона, во время сезона, после отопительного сезона) | 3 раза в год |
| 2 | проверка и осмотр котла и дымохода | ежемесячно |
| 3 | контроль давления воздуха в расширительном баке и давления теплоносителя в системе отопления 1-1,5 бар | ежемесячно |
| 4 | регулировка элементов отопительной установки и приведения её в штатное рабочее состояние | ежемесячно |
| 5 | технический осмотр, пуск газа, проверка соединений на утечку | ежемесячно |
| 6 | проверка газоанализатора | ежемесячно |
| 7 | проверка работоспособности программатора | ежемесячно |
| 8 | при горящем запальнике проверка автоматики безопасности | ежемесячно |
| 9 | проверка на закипание, на опрокидывание тяги, на исчезновение пламени | ежемесячно |
| 10 | проверка автоматического развоздушивающего вентиля и предохранительно-сбросного клапана | ежемесячно |
| 11 | проверка работоспособности циркуляционного насоса | ежемесячно |
| 12 | запуск котла, проверка работы котла в летнем и зимнем режимах | ежемесячно |
| 13 | проверка работы термостата отопления и термостата хозяйственной воды | ежемесячно |

**Срок оказания услуг**: с 01.01.2017 г. по 31.01.2017 г.

**Требования:**

- Потенциальный поставщик должен предоставить копии сертификатов обучения не менее чем на 2 –х технических работников, подтверждающих их техническую компетентность по проведению технического обслуживания котлов отопления;

- Время прибытия оперативной группы в случае невозможности устранения неполадок оператором Заказчика самостоятельно, в течение 2 часов с момента поступления устной заявки.